- 黄海森林酒店地源热泵机组设备维修保养项目

- 招 标 文 件

- 采购人：     东台黄海森林投资发展有限公司     (盖章)

- 法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

- 采购代理机构：  江苏益诚建设工程咨询有限公司  (盖章)

- 法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

2023年1月 11 日

- 招 标 公 告

- 一、项目基本情况

- 项目名称：黄海森林酒店地源热泵机组设备维修保养项目

- 最高限价： 87 万元

- 采购需求：黄海森林酒店地源热泵机组设备维修保养

- 合同履行期限：一年

- 本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 2.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商如委托被授权人参与投标，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（3）投标人具有类似公共建筑（如行政办公楼、医院、学校、商厦等公共建筑）空调维保业绩（厂房业绩不予认可），提供维保合同复印件；

- 三、获取招标文件

投标申请人可在东台市人民政府（网址：https://www.dongtai.gov.cn/col/col7372/index.html）、东台黄海森林公园官方网站（http://www.dthhslgy.cn/node/36）上查阅招标信息，并于二〇二三年一月十一日九时至二〇二三年一月十六日十八时上班时间采用电汇等不见面形式缴纳报名费，并简单标注明投标报名项目名称。投标申请人可用本单位基本账号缴纳报名费用，报名时间以费用到账费用为准，如过报名截止时间，报名费用不予退回，且一切责任由投标申请人自行承担。【各投标人需自行下载招标文件及相关资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站】，售价：300元/份，售后不退。

电汇报名收款单位：东台黄海森林投资发展有限公司，账号：10423301040003494，开户行：农业银行沿海经济区支行。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年 1 月 18 日 15 时 00 分（北京时间）

开标地点：上传加密的响应文件至采购人指定邮箱：sentouzhaotoubiao@163.com

- 五、其他补充事宜

- 本项目为不见面交易项目，供应商通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

因疫情防控形势严峻，中标人须按照景区联防联控要求，积极配合好景区防疫工作，如因非不可抗力因素导致出现不能按时进场、工期拖延等行为，采购人可以按照相关规定和合同约定对其进行处罚直至取消合同，对采购人造成损失的采购人有权追偿。

- 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：  东台黄海森林投资发展有限公司

地    址：　东台黄海森林公园花林路8号

联系方式： 姜先生    15251126795

采购代理机构

名    称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地　　址：东台市北海西路1号聚府双苑2号楼301室

联系方式：18962035101

东台黄海森林投资发展有限公司

2023年1月11日

- 第一章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台黄海森林投资发展有限公司 地 址：东台黄海森林公园花林路8号 联系方式：姜先生 15251126795 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司 地 址：东台市北海西路1号聚府双苑2号楼301室 联系方式：18962035101 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 项目名称：黄海森林酒店地源热泵机组设备维修保养项目 |
| 1.2.1 | 最高限价 | 最高限价：87万元 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 投标人提出问题的截止时间 招标人通过网上澄清的时间 | 提疑：2023年 1 月 17 日11点（北京时间） 答疑：2023年 1 月 17 日18点（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 符合国家、省、市有关规定和招标文件验收标准 |
| 2.3 | 服务期和地点 | 服务期：1年 履行地点：东台市黄海森林公园 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | 2年（以验收合格之日为起始时间）（若设备厂家质保期≥ 2年，则按设备厂家质保期）。 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 4000 元 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.8.1 | 投标文件接收的指定邮箱 | sentouzhaotoubiao@163.com |
| 3.9.1 | 投标截止时间 | 2023年1 月 18 日 15 点 00 分（北京时间） |
| 4.1.1 | 开标时间 | 2023年1 月 18 日 15 点 00 分（北京时间） |
| 4.1.2 | 腾讯会议号 | 536192653 |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员由采购人依法组建 |
| 5.6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 5.7.1 | 质疑受理部门 | 联系部门： 东台黄海海滨国家森林公园管理中心 联系电话： 0515-85870008 通讯地址： 东台沿海经济区花林路8号 |
| 5.7.2 | 投诉受理部门 | 联系部门： 东台黄海海滨国家森林公园管理中心 联系电话： 0515-85870008 通讯地址： 东台沿海经济区花林路8号 |

- 1、总则

- 1.1 招标概况

1.1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已经批准。招标人拟采用公开招标方式确定中标供应商，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加投标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。

- 1.3 合格的投标人

1.3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向招标人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

- 1.4 资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.6 招标文件的澄清、修改或补充

1.6.1投标人若对招标文件（包括施工图纸、工程量清单等）有疑问，应于2023年1月 17 日11时前以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送到邮箱1032978243@qq.com，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式提交东台黄海森林投资发展有限公司备案并公示，投标人于2023年 1 月 17 日18时后到东台黄海森林公园官方网站上下载（投标人在投标截止时间的一日前应当每天都要查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

1.6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2、招标内容及要求

- 2.1 招标内容

黄海森林酒店地源热泵机组设备维修保养项目招标内容包括维修及日常运行管理、人工费用、自动加药装置加药费用、日常保养维修及检查的费用、3台水冷离心机组保养费（每运行2000小时或每年进行保养）、更换冷冻油、设备维修费、在合同维保期间需维修更换的设备费、材料费、各类保险费、税金、利润等。本维保项目不得转包或分包。

注：除离心机组（蒸发器、冷凝器、压缩机）和地源热泵机组（蒸发器、冷凝器、压缩机）设备损坏由采购单位负责更换，其他设备损坏均包含在维保报价中，由中标单位负责更换，不得再另行收费。

附:温泉酒店现有暖通空调设备：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式地源热泵机组 | 1、名称：螺杆式地源热泵机组（地源工况） 2、型号：（YEWS-E）冷媒R134a，单台机组压缩机一台，制冷名义工况：制冷量：533kW，输入功率：93.7KW （冷水进出水温12/7℃，冷却水进出水温25/30℃），制冷性能系数EER：5.68W/W ；制热名义工况：制热量：532kW，输入功率：118.2KW （热水进出水温40/45℃，冷水进出水温10/5℃），制热性能系数：COP4.5W/W 。全年综合性能系数：ACOP=0.56xEER+0.44xCOP=0.56x5.68+0.44x4.5=5.16；制冷工况：蒸发器流量：25.42L/S，压降：42.3kPa，冷凝器流量：30.1L/S，压降：55kPa；制热工况：冷凝器流量：19.82L/S，压降：27.4kPa，蒸发器流量：25.64L/S，压降：38.7kPa。 运行重量：3650kg。 3、注：配机载星三角启动柜 | 台 | 2 |
| 2 | 螺杆式地源热泵机组 | 1、名称：螺杆式地源热泵机组（地源工况） 2、型号：（YEWS-E）冷媒R134a，单台机组压缩机一台，制冷名义工况：制冷量：930kW，输入功率：157.2KW （冷水进出水温12/7℃，冷却水进出水温25/30℃），制冷性能系数EER：5.92W/W ；制热名义工况：制热量：916kW，输入功率：193.9KW （热水进出水温40/45℃，冷水进出水温10/6.61℃），制热性能系数：COP4.72W/W 。全年综合性能系数：ACOP=0.56xEER+0.44xCOP=0.56x5.92+0.44x4.72=5.39；制冷工况：蒸发器流量：44.35L/S，压降：93.5kPa，冷凝器流量：52.2L/S，压降：86kPa；制热工况：冷凝器流量：51L/S，压降：121kPa，蒸发器流量：44.12L/S，压降：59.6kPaa。 运行重量：6130kg。 3、注：配机载星三角启动柜 | 台 | 1 |
| 3 | 循环泵 | 1、名称：热水箱循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（NLB65/160-18/2）流量：110m3/h,扬程：24，输入功率：15KW 3、注：配星三角启动柜 | 台 | 4 |
| 4 | 循环泵 | 1、名称：地源循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（NLB65/160-15/2）流量：500m3/h,扬程：30m，输入功率：15KW 3、注：配星三角启动柜 | 台 | 3 |
| 5 | 循环泵 | 1、名称：空调冷冻水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（NLB125/320-30/4）流量：200m3/h,扬程：32m，输入功率：30KW 3、注：配星三角启动柜 | 台 | 1 |
| 6 | 循环泵 | 1、名称：冷却水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（NLB65/160-15/2）流量：110m3/h,扬程：32m，输入功率：15KW 3、注：配星三角启动柜 | 台 | 3 |
| 7 | 循环泵 | 1、名称：空调冷冻水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（NLB125/320-30/4）流量：200m3/h,扬程：32m，输入功率：30KW 3、注：配星三角启动柜 | 台 | 1 |
| 8 | 循环泵 | 1、名称：热水循环泵（卧式离心泵） 2、型号：（NLB65/160-15/2）流量：110m3/h,扬程：30m，输入功率：15KW 3、注：配星三角启动柜 | 台 | 2 |
| 9 | 自动补水定压一体式机组 | 1、名称：自动补水定压一体式机组(JR171053) 2、型号：有效容积：660L，功率2*1.1KW，水泵扬程：36m，水泵流量：2m3/h. | 台 | 2 |
| 10 | 热交换器类设备安装 | 1、名称：板式热交换器（DQM110M） 2、换热面积：45m2，运行压力1.05MPa 3、注：成套设备含管道上保温 | 台 | 1 |
| 11 | 分、集汽（水）器 | 1、名称：分水器 2、材质、规格：D300 3、刷油、防腐保温：分水器做B1级橡塑板保温，50mm厚 | 组 | 1 |
| 12 | 水处理器 | 型号：GL-Ⅱ-M 适用温度≤110°C，工作压力＜1.6MPa | 台 | 2 |
| 13 | 风机盘管 | 1、名称：风机盘管 2、型号：制冷量（中档）：2.64KW，风量：510m3/h，功率：68W 3、注：设备配置减震 | 台 | 161 |
| 14 | 空调器 | 1、名称：卧式新风处理机组 2、型号：L=6000m3/h，N=2.2KW 3、注：设备含减震垫、法兰软接。 | 台 | 9 |
| 15 | 空调室外机 | 清洗保养检修（一年两次）。 | 台 | 126 |
| 16 | 空调内机 | 清洗保养检修（一年两次）。 | 项 | 822 |
| 17 | 空调设备维修费用 | 设备出现故障紧急维修费用，包含全年故障维修。 | 项 | 1 |
| 18 | 锅炉设备清洗保养 | / | 台 | 2 |
| 19 | 锅炉设备维修 | / | 项 | 1 |

注：上述清单仅供参考，最终以温泉酒店实际情况为准，不因现场数量变化调整合同价。请各投标人自行踏勘现场。

2.2 招标要求

2.2.1维保人员要求：

1、中标单位维保人员应经过专门的安全培训、考核，取得《中华人民共和国特种作业操作证》。制冷剂充装人员应经过专门的安全培训、考核，持证上岗。本项目要求中标供应商不少于1人提供空调维保服务，并确保每天巡检不少于1次，每天记录水冷离心机组的数据、油位，冬季要记录蒸汽系统、循环水系统的数据。

2、所有运行班组人员应掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握地源热泵、多联机等的管理知识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能；应经考核合格后方可上岗。

3、项目主管应熟悉空调系统的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。项目主管应定期检查人员的工作情况和系统的工作状态，对检查结果应进行统计和分析，发现问题应及时处理，还应对系统运行和管理提出意见和建议。

4、所有运行班组人员应严格执行规章制度，项目主管应定期检查规章制度的执行情况。相关规章制度包括：

a) 岗位职责、值班、交接班要求、应急管理、安全管理、作业人员教育与培训等人员管理类制度。

b) 机房管理、消防管理、动火管理等空间管理类制度。

c) 设备档案管理，设备操作，高危作业，设备巡视检查，设备维修保养，空调系统卫生检测评价及清洗消毒，防止二次污染，压力容器、安全装置、仪表定期检查，工器具及防护用品、安全工具管理，储备零部件管理，水质管理等设备管理类制度。

2.2.2档案管理：

1、中标单位须建立制冷及空调系统档案。档案资料应填写详细、准确、清楚，填写人应签名。保存运行原始资料。档案资料应详实，全面反映中央空调系统运行基本情况和安全管理情况，附有必要的图表，并根据变化及时更新。档案资料应存放整齐，便于查找、核对，并应分门别类建立资料清册。

2、制冷及空调系统档案包括技术档案、管理档案和运行档案。

3、技术性档案应包括设备明细表，主要材料和设备的出厂合格证明及检 (试) 验合格证明，设计图纸及变更，竣工图 (含更新改造和维修改造)， 使用说明书和校正记录报告，隐蔽工程检查验收记录，设备、风管和水管系统安装及检验记录，管道试验记录，设备试运转及调试记录，设备使用、维护手册等内容。

4、管理性档案应包括人员培训和考核，安全管理，应急预案演练记录管理，承包商管理，配件及耗材使用管理等内容。

5、运行档案应包括值班记录，报修服务记录，设备和系统部件的维修和更换情况记录，空调系统及空气过滤器清洗、消毒记录，空调末端房间温度、湿度、二氧化碳浓度记录，事故分析处理记录，外来人员进出登记，交接班记录，设备运行记录，巡回检查记录，维护保养记录，运行工作日志，系统运行总结和分析资料，能源消耗和分析记录等内容。

2.2.3应急维修：

1、设备出现故障，接采购单位通知后，必须在30分钟内到达现场维修，常规故障在2小时内处理完毕，非常规故障处理4小时内完成（包括常规部件的更换，非常规部件更换，且更换的配件须为原装配件），损坏更换的配件应交由采购单位。对更换下来的配件应由采购单位保管或由采购单位与中标单位共同销毁。

2、设备故障须向采购单位提供：故障原因，解决方案，配件报价，维修所需时间及维修配件的质保时间，在得到确认后方可更换维修。

3、为保证服务及时性，中标单位须为项目建立配件库，现场配备常用配件及材料。

4、中标单位不能按时恢复系统正常运转的，用户可自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标单位承担。

2.2.4日常维保：

1、管理人员应至少须每季度巡检一次，每半年保养一次，完成后应向甲方提供巡检、保养记录清单；制定空调设备的巡检时间、路线、检查内容，安排人员进行巡视检查，发现故障和隐患及时处理，并如实填写相关记录。除常规巡检外，还应按照生产厂家技术说明书制定中央空调系统维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负责人、记录要求等。所有运行班组人员在中央空调系统运行和事故处理中，应严格执行管理和操作规程。中央空调系统发生异常或故障时，值班人员应立即停机，向上级汇报。

2、为确保设备的正常运行，应对空调主机及末端系统定期进行点检、保养、和清洗，完成维保工作后专业工程师负责开机以确认机组正常运行。

3、维保频率：年度点检、外机清洗、保养不少于2次；常规点检、保养、滤网清洗每月1次；风管式内机集水盘每年清洗一次，四面出风嵌入式内机集水盘视情况由甲方指定清洗一次，中标单位负责所有空调冷凝水管水质处理。中标单位年度保养及常规保养的内容由响应单位提供，但须包含以下内容：

（1）巡检内容：

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、室外机安装是否牢固，是否存在安全隐患。 |  |
| 2、室外机电气控制系统检查。 |  |
| 3、包含外机主板检查、电路绝缘性检查、压缩机电路检查、压缩机绝缘性检查、室外风机电路检查等。 |  |
| 4、制冷系统检查：包含运行参数检查、制冷剂泄漏检查等。 |  |
| 5、室内机电气控制系统检查：检查机组控制柜内的电气连接紧固可靠；包含电机、内机主板检查、室内风机电路检查、电路绝缘性检查、相序保护器检查等。 |  |
| 6、保温管路检查。 |  |
| 7、冷凝水管排水情况检测。 |  |
| 8、室外机附属设施检测。 |  |
| 9、检查并确认主电源及电控控制电源电压工作正常并符合技术要求。 |  |
| 10、确认机组无过载运行故障； |  |
| 11、保温棉破损，有凝露的隐患，建议对破损位置进行修复处理； |  |
| 12、机组外观出现锈蚀，建议对锈蚀的部位进行除锈、补漆防锈处理； |  |
| 13、显示屏/触摸屏液晶损坏，需维修； |  |
| 14、显示屏/触摸屏按键失灵，需维修； |  |
| 15、压缩机噪音异常，需拆检维修； |  |
| 16、风机噪音异常，需拆检维修； |  |
| 17、系统冷媒泄漏，需维修； |  |
| 18、电磁阀/电子膨胀阀动作异常，需要进行更换； |  |
| 19、温度传感器偏差超过范围，建议更换； |  |
| 20、主板元器件有异常，需更换维修； |  |

- 定期检查内容：

1、机组定期检查保养工作范围

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查启动柜内各电器控制元件和控制板元件。 |  |
| 2、检查冷媒，润滑油之液面并按需要调好。 |  |
| 3、注意润滑油之颜色和其他情况。 |  |
| 4、检查回油系统并按需要更换冷媒过滤器。 |  |
| 5、在冷媒和油的系统中检查任何可见及可检测到的泄漏迹象。 |  |
| 6、检查压缩机运行情况（噪音、震动、效率）。 |  |
| 7、检查导叶操作，压缩机装载/卸载及操作手动导叶是否完好。 |  |
| 8、检查所有的安全保护元件是否正常工作。 |  |
| 9、检查系统热交换效果。 |  |
| 10、检查机组任何不正常之噪音和震动。 |  |
| 11、在承接制冷机的保养工作后，第一工作日将检查并测量电器控制柜的电压、电流以及控制电压、电机的绝缘情况，以及电脑显示屏的参数给予记录，以备双方备档。 |  |
| 12、检查及调整安全保护擎，高低油压等。 |  |
| 13、检查油系统，更换润滑油及过滤器润垫片及密封圈。 |  |
| 14、检查冷媒系统，更换过滤器。 |  |
| 15、检查接触器的触点，启动柜，控制盘，保持控制内部干净。 |  |
| 16、进行压缩机马达的电路绝缘实验。 |  |
| 17、检查原有的安全范围控制设置及显示器。 |  |
| 18、检查温度传感器准确度。 |  |
| 19、检查及报告任何表面之腐蚀。 |  |
| 20、对机组冷凝器管路进行一次清洗。 |  |
| 21、清洗项目：清洗蒸发器；清洗接水盘；清洗回风过滤网；清洗出风格栅、回风格栅；蒸汽高温杀菌、消毒；除异味 |  |
| 22、清洗后检查内容：机组出风量是否正常;机组出风温度是否正常;机组各项功能是否正常;机组各档位运行噪音是否有异响 |  |

- 内机检查保养工作内容

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查控制电路系统。 |  |
| 2、检查不正常噪音及震动收紧接头。 |  |
| 3、检查机组电机工作电流。 |  |
| 4、检查风管和保温，如有需要则修复。 |  |
| 5、检查回风过滤网是否脏堵并清洗过滤网。 |  |
| 6、检查室内蒸发器是否脏堵，如有则需要清洗蒸发器。 |  |
| 7、检查冷凝水排水系统是否畅通。 |  |
| 8、检查机组任何不正常之噪音和震动。 |  |
| 9、检查风口清洁度。 |  |
| 10、呈交任何损坏报告。 |  |

- 新风机空调箱保养工作内容

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查起动柜内各电器控制元件。 |  |
| 2、检查控制电路系统。 |  |
| 3、检查所有的安全保护元件是否正常工作。 |  |
| 4、检查压差开关 |  |
| 5、检查温度开关 |  |
| 6、检查及清理风机马达起动器及触点，马达的绝缘电阴值。 |  |
| 7、检查风机主轴油路运行是否正常 |  |
| 8、调整更换风机皮带 |  |
| 9、检查机组及设备状态按需要更换空气过滤器 |  |
| 10、检视机组设计运行流量，流量调整 |  |
| 11、检查不正常噪音及振动收紧接头 |  |
| 12、检查风管和保温，如有需要则修复 |  |
| 13、检查室内蒸发器是否脏堵，如有，需要清洗蒸发器。 |  |
| 14、检查冷凝水排水系统是否畅通。 |  |
| 15、检查机组任何不正常之噪音和震动。 |  |
| 16、检查风口清洁度。 |  |
| 17、呈交任何损坏报告。 |  |

- 地源热泵空调机组保养工作内容

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、检查机组运行情况，查阅运行记录及机组报警内容 |  |
| 2、检查机组外部情况 |  |
| 3、检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况（保养机组冷凝器及蒸发器） |  |
| 4、检查系统与润滑系统情况（检查压缩机轴流风扇、辅助加热器是否正常，清洗或更换润滑油过滤器） |  |
| 5、检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值 |  |
| 6、检查控制箱内电气接线、运行可靠性，应避免由于存在接触、振动，在运行中磨损损坏 |  |
| 7、检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况 |  |
| 8、检查机组校准各传感器和仪表、压力开关的整定值 |  |
| 9、阀门转换系统的检查 |  |
| 10、检查水源侧集分水器泄露情况 |  |
| 11、校验空调侧压差旁通阀动作状况 |  |
| 12、检查和调整机组运行的状况 |  |

4、冷水机组年度维护保养:

离心式冷水机组保养内容及工序:

| 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1. 从冷冻油充注阀排出冷冻油。 |  |
| 2、更换回油过滤器。 |  |
| 3、检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器。 |  |
| 4、充注润滑油。 |  |
| 5、检查制冷剂系统回路，更换制冷剂过滤器。 |  |
| 6、打开冷凝器水箱盖，清洗冷凝器传热管。 |  |
| 7、平衡系统压力。(或加入制冷剂) |  |
| 8、检查导叶执行机构工作情况。 |  |
| 9、检查和清理启动柜,控制柜及动力盘(6000V 高压部分除外。) |  |
| 10、通过 ICVC 液晶显示屏检查机组各控制点，设定点。 |  |
| 11、通过 ICVC 液晶显示屏检查机组运行报警记录作出分析及相应处理。 |  |
| 12、检查温度探头的电压或电阻值确定各温度探头的准确性。 |  |
| 13、检查压力转换器的准确性。(在高纬度地区作压力补偿校正) |  |
| - 进行自动控制测试: - 包括:a. 电脑模块测试。 b. 各压力和温度传感器。 c. 油泵和水泵(如接入主机)自动控制。 d. 导叶启闭测试。 e. 数字量输出测试。 |  |
| 15、清理机组及工作场所。 |  |
| 16、如气候条件允许，机组试运行。 |  |
| 17、提供机组检查，维修，保养报告。 |  |

5、维保期内确保使用自动加药装置对空调设备进行管道除菌、除垢，加药等一切费用由维保单位负责。

2.2.5服务质量及要求：

1、所有维保服务标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定或按采购文件约定的技术要求和规范。

2、质量保证：应保证维保过程所使用的所有配件为全新、未使用的并符合国家质量标准的合格品。供方应保证其提供的配件在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、所有维保人员，必须服从需方合理正确的管理和指示，并对需方进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

4、乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应。

5、现场维修技工必须在1小时之内向报修方开具故障诊断书，载明故障原因，承诺维修时间、维修工人姓名等信息。

6、乙方在每次维保完成时须报需方确认。

7、乙方对维保内容做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。包括设备型号、工作年限、每次保养、检修的点检表及每次报修的维修记录等。

2.2.6考核说明

| 考核项目 | 考核基本要求 | 分值 | 考核内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作质量 60分 | 1、空调维修响应时间； 2、空调维修效率及工作态度； 3、配件更换审批手续； 4、配合好酒店的各类临时工作及各类重要活动； 5、当月无重大投诉。 | 12分 12分 12分 12分 12分 |  |  |
| 工作纪律 30分 | 1、员工制服合体、干净整齐、精神饱满、佩戴工牌； 2、服务态度端正、文明礼貌用语，服从管理人员指挥和检查； 3、履行职责，遵守医院的各项制度和员工守则； 4、紧急事件处理及时、妥善，院方精神传达到位； 5、不恶意散布有损所服务单位形象的言论或行为。 6、保持机房、旧品库物品堆放整齐、地面清洁。 7、维修、保养后对维修场所打扫，不遗留配件或者维修材料，清理干净积水。 | 3分 3分 3分 3分 3分 7分 8分 |  |  |
| 特殊事件考核 10分 | 紧急、突发事件的处理结果及产生的影响。 | 10分 |  |  |
| 月得分90分（含80分）以上，无经济扣除； 月得分60分（含60分）～89分，每低于80分1分，按照500元扣除； 月得分59分（含59分）分以下，每低于60分1分，按照1000元扣除。 应急维修响应不及时发生投诉，罚款500元/次。 上级部门检查发现问题，罚款1000元/次。 人员缺岗，罚款2000元/次。 常用配件库配备不足，罚款3000元/次。 清洗、消毒室内机过滤网每月一次，未完成罚款5000元/次。 |  |  |  |  |

2.2.7对中标单位的其他要求：

1、中标单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内（包括上下班途中）出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购人不承担任何责任。

2、中标单位必须遵守《中华人民共和国劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由中标单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，高温津贴，均由中标单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

3、服务人员工资标准及社保不得低于响应单位配备人员缴纳社保单位所在地政府规定的最低工资标准及社保缴纳基数。

4、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

5、采购单位不提供提供住宿、工作餐。

6、工作人员的服装、项目所需器材及工具等均由中标单位承担。

7、提出项目服务过程中的其他合理建议；

8、因中标单位管理不善，造成秩序维护工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。如遇采购单位办公场所调整或迁移等重大情况，采购单位将提前一个月告知乙方，合同内容经双方协商调整直至终止。

9、采购单位有权检查监督中标单位服务质量，对不称职的工作人员有权要求中标单位在5个工作日内更换，直至人选合格为止。

- 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

- 2.4 售后服务要求

2.4.1 投标产品的质量保证期见投标人须知前附表；

2.4.2 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

2.4.3 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

2.4.4 质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括以下内容：

（1）综合评分索引表（采用综合评分法时）；

（2）开标一览表（报价表）；

（3）资格审查资料；

①投标人营业执照副本复印件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告复印件（成立不满一年不需提供），或银行出具的资信证明；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦投标人为被授权人及招标文件购买人（及购买截图复印件）缴纳的社会养老保险证明复印件；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨投标人具有类似公共建筑（如行政办公楼、医院、学校、商厦等公共建筑）空调维保业绩（厂房业绩不予认可），提供维保合同复印件；

⑩与资格审查有关的其他资料（如有）。

（4）投标函；

（5）投标人的服务承诺；

（6）与评审有关的其他资料（如有）。

注：1）如投标人法定代表人直接参与投标，无须提供授权委托书及被授权人的有关材料。2）与本项目投标无关的资料不要求提供。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写开标一览表（报价表），说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格等。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 招标投标报价除标的物的价款外还应包括设计、制作、安装、调试、培训、售后服务、税费以及综合服务费等全部项目的费用。

- 3.3投标保证金

3.3.1 保证金金额和形式见供应商须知前附表。

3.3.2 供应商应按供应商须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金。

3.3.3 投标保证金：本项目投标时不需要提供投标保证金，中标人必须按采购人要求及相关时间规定从基本户及时缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。中标单位在缴纳履约保证金后无息退还。

- 3.4 履约保证金

3.4.1 本项目履约保证金为中标价的10%。

- 3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 3.6 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）财务报表”，投标人应提供上一年度（或上上年度）经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 招标公告“申请人的资格要求”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.7 投标文件签署

3.7.1 开标一览表（报价表）、投标函、参数偏离表（货物类采购）、服务承诺、书面声明、联合体协议（如有）均需加盖投标人单位公章并由法定代表人或被授权人签字。法定代表人身份证明书、综合评分索引表（综合评分时）均需加盖投标人单位公章。授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。营业执照、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、信用中国截图的复印件均需加盖投标人单位公章。

3.7.2 完成章印加盖后再扫描成PDF文档。PDF文档须清晰可辩，否则将影响投标人的评审得分，甚至会被作为无效投标处理。

- 3.8 投标文件的生成与压缩

3.8.1 投标文件按“3.1 投标文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成PDF文档，使用360压缩打包加密后发送到投标人须知前附表中明确的指定邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本招标项目名称，邮箱发送主题上标明“投标文件”字样。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件送至本项目的采购代理机构处。

3.8.2 有章印要求的必须为原件扫描件。

- 3.9 投标文件提交的截止时间

3.9.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

3.9.2 投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）未按规定要求缴纳投标保证金的；

（2）逾期到达的，或者未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩投标文件的。

- 3.10 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人补充、修改或撤回已提交的投标文件。投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。在投标截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

- 4、开标及资格审查

- 4.1 开标

4.1.1 开标时间：见投标人须知前附表。

4.1.2 各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号见投标人须知前附表，直接观看直播和在线交流。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

4.1.3 投标人必须在投标文件截止时间后15分钟内，使用发送投标文件的邮箱将解密密码发送到指定邮箱，不接受未在规定时段内发送的密码。

4.1.4 工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，公布投标人名称、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

- 4.2 资格审查

4.2.1 由招标人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

- 5、评标

- 5.1 评标委员会的组建

5.1.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。具体人数见投标人须知前附表。

5.1.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.1.3 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

- 5.2 评标过程的保密

开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标供应商的确定或中标候选供应商的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标供应商确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标供应商确定后，招标人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 5.3 评标程序

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标文件才能进入下轮评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或其被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3.4 比较与评价。

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由招标人重新组织招标。

- 5.4 无效投标条款和废标条款

5.4.1 无效投标条款

（1）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（2）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（4）投标报价超出最高限价的；

（5）被授权人和招标文件购买人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（7）由被授权人参加投标，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（8）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（10）投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的：

（11）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（12）投标文件中投标产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（15）组成联合体投标，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

（16）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.4.2 废标条款

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，招标人应将废标理由通知所有投标人。

- 5.5 评标结果

评标委员会根据评标标准或招标人的委托确定中标供应商。

（1）如果采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）如果采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 5.6 评标定标办法

5.6.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评标细则如下：

| 序号 | 分部 内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 维护方案比较 | 维保内容 | 33 | (1)维保方案比较：由评委根据各投标单位方案实施说明与描述、可行性、针对性、完整性等方面在10-20分区间内进行打分。不提供不得分 (2)维保服务承诺：提供质保措施、养护措施、应急方案与措施、服务响应措施(须提供日常及季度维保工作检查表)每一项扣2分，最多扣10分。不提供不得分 (3)提供维保期间与其他单位、部门的综合协调方案的得3分。不提供不得分 |
| 四 | 履约能力 | 供货、安装方案 | 20 | 供应商根据现场实际情况制定符合本项目特点的供货、安装方案，现场指导方案合理提出合理化建议、重点难点措施方案分析进行描述详细情况视可行、合理等情况，进行综合横向评定，打分区间10-20分。不提供不得分 |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商提供的售后服务承诺，包括服务方案、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式（上门或送修）等进行综合横向评定，打分区间0-5分。不提供不得分 |
|  |  | 质量保证期 | 10 | 承诺满足招标文件服务期内要求免费保修、维保的，得10分。（以提供的维保期承诺书为准，不提供不得分。） |
| 五 | 响应文件编制 | 响应文件编制 | 2 | 响应文件按规定的顺序进行排序，最高得0.5分。 |
|  |  |  |  | 响应文件按规定提供相关内容，最高得0.5分。（提供与招标无关的资料酌情扣分） |
|  |  |  |  | 响应文件有目录、页码且指向正确，最高得0.5分。 |
|  |  |  |  | 《综合评分索引表》内容完整，页码指向正确，最高得0.5分。 |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.7 质疑

5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

5.7.2 提出质疑的供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管部门反映。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

5.8 定标及合同授予

5.8.1 招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.8.2 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.8.3 中标通知书是合同的组成部分。

5.8.4 中标供应商应当自收到中标通知书之日起30日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.8.5 中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.8.6 招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新组织招标采购。

- 第二章  投标文件格式

- 1.综合评分索引表

| 序号 | 评 分 项 目 | 页 码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：当采用综合评分法确定中标人时，为便于综合评审打分，由投标人根据评分项目及打分要求，列出相关材料在投标文件中对应的页码。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

- 开标一览表（报价表）

| 序号 | 名称 | 服务年限 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄海森林酒店地源热泵机组设备维修保养项目 | 1年 |  |
| 总 价 |  | （大写） （小写） |  |

注：单价及总价中包括运输、包装、辅材、设备运至采购人指定地点后的保管费、维保期间须更换的一切设备费用、安装、调试、培训、售后服务、税费、代理费等（应充分考虑所有风险、责任等）全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖单位公章）：

年      月      日

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 5.法定代表人身份证明书

：（招标人名称）

（法定代表人姓名）在    （投标人名称）    任（职务名称）职务，是            （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）：                 。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年      月          日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 6.投标文件签署授权委托书（如需要）

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （投标人名称）    的法定代表人，现授权     （投标人名称）   的  （姓名）  为我公司签署本项目投标文件的合法代理人，我承认被授权人全权代表我签署的本项目投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：             性别：         年龄：

身份证号码：                          职务：

联系电话（手机号码）：

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：        年      月          日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 7.投  标  函

：（招标人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 8.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方保证采购内容在合同签订后     日内制作完毕送达黄海森林公园员工宿舍（采购人指定地点）且安装、供货调试完毕；

（2）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，招标人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（3）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（4）…………。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （成交供应商）

甲方于20   年　 月　 日   午进行公开招标，经评审，确定乙方为成交供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、合同价

1、中标价人民币                      元

2、项目地点：

3、本合同的履约保证金数额为人民币        元，在质保期结束后无息返还。

4、质保期：2年（以验收合格之日为起始时间）（若设备厂家质保期≥ 2年，则按设备厂家质保期）。

二、委托服务事项

委托管理具体事项详见招标文件。

三、委托服务期限

委托服务期限为      年。自    年    月    日起至    年    月    日止。合同期满，经双方协商可续签合同。

四、甲、乙双方权利与义务

1、甲方的权利与义务

（1）审定乙方拟定的空调维保管理制度；

（2）检查监督乙方日常管理工作的实施及制度的执行情况；

（3）依据空调维保服务考核办法每月对乙方工作进行考核、评价；

（4）乙方服务工作不达标时，甲方有权提出异议并对其进行相关处罚；对不称职的乙方人员甲方有权要求乙方及时调换，以满足工作需求；

（5）经甲方考核，甲方按合同约定如期支付乙方服务费用；

（6）招标文件、投标文件及合同附件中约定的甲方其他相关权利义务。

2、乙方的权利和义务

（1）根据相关法律法规及本合同的约定，制定完善关于本项目的运行与维保方案；自觉接受甲方和的督查和考核，积极采纳甲方合理化的建议并加以改进；

（2）按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。乙方须及时向甲方提供聘用人员的劳务合同及身份证复印件供甲方核查；

（3）乙方及其聘用的员工须遵守甲方的相关规章制度，不得从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，乙方自行承担一切后果。

（4）乙方应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用，并办理各项社会保险；乙方与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由乙方自行解决，与甲方无关，如给甲方造成损失的，乙方承担全部责任。

（ 5）乙方员工在工作期间未按工作流程、制度操作而造成甲方或第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任，且甲方有权终止合同。

（6）乙方须对其聘用的员工进行业务培训，培训达标后方可上岗；专业人员需持相关主管部门颁发的有效专业岗位证书上岗；所有培训费用乙方自理。甲方有权现场监督培训工作。

（7）每月25号前向甲方和物业公司报送下个月的工作计划，5号前报送上月工作小结，工作小结应包括对工作的完成情况、存在问题、整改措施及人员考勤情况。

（8）招标文件、投标文件及合同附件中约定的乙方其他权利义务。

五、空调维护保养服务要求（详见采购文件）

六、维保服务费支付

合同签订生效后，待整个服务项目所需设备、人员全部到位，本项目按月考核，维保费用六个月支付一次。

注：月考核得分在90分（含）以上的全额支付当期服务费。月考核得分低于60（含）-90分的，每低1分，扣减500元。月考核得分低于60分（不含）的，每低1分，扣减1000元。当季的维保费在次季度的第一个月支付。

七、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方的违约责任

甲方违反合同约定，使乙方未能完成规定管理目标的，乙方有权利要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。

3、乙方的违约责任

乙方违反合同约定，未能达到约定的管理目标，或者出现重大管理失误的、或经甲方检查固定人员经常不在岗的、或更换材料达不到要求的，甲方有权追究其违约责任并有权终止合同；造成经济损失的，乙方应给与甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

4、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、附则

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

2、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3、本合同有效期：    年    月    日起至    年    月    日。合同期满经采购人单位测评合格后，采购人可选择将本合同续约1年，应当于期限届满1个月前重新签订合同，最多可续约2次。如甲方无意续签合同，须在合同期满前1个月以书面形式通知乙方。

满意度调查：甲方每季度组织至少一次第三方满意度考核，满意度调查大于90%为合格，满意度为89%—70%的，每下降一个百分点罚款300元，并责令及时整改：满意度为69%-65%，每下降一个百分点罚款500元，并责令整改；满意度为64%-60%的，每下降一个百分点罚款  1000元，并责令及时整改。罚款从履约保证金中扣除，满意度调查低于60%，甲方有权解除或终止承包合同。

如果一年中平均满意度达到90%，承包人愿意继续承包的，由承包人出具整改方案报甲方审核通过后，可续签第二年合同。

4、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

5、乙方须配合甲方进行交接工作，确保设备完好无误交接给下一家维保单位（所有维保费用均由中标单位负责）。

九、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.成交供应商的投标文件及其补充（澄清）资料。

十、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、成交供应商的投标文件另行协商解决。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各贰份。

采购人（盖章）                     成交供应商单位（盖章）

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

合同订立时间：    年  月  日